MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO  BRASILEIRO

3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

(3ª e 4ª BdaEstrt/1908)

“DIVISÃO ENCOURAÇADA”

ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Nº 09/2017

- OBJETO

Construção de subestações e rede de energia elétrica para a 6ª Bateria de Artilharia Anti-Aérea Autopropulsada (6ª Bia AAAe AP), em Santa Maria - RS, com fornecimento de todo o material pela Contratada.

- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E REGIME DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO

O objeto em questão trata-se de construção de nova subestação e rede de energia elétrica. Assim, tal objeto constitui uma serviço de engenharia. O critério de julgamento das propostas será por “menor preço global”. O regime de execução será por empreitada por preço global.

A escolha de adjudicação por menor preço global se fundamenta em três pontos principais:

a) Economicidade do erário púbico: no caso de contratação dos serviços separadamente, haverá a necessidade de pagamento de engenheiro, mestre de obras e administração local de cada empresa separadamente, o que acarreta em aumento no custo global da execução dos serviços.

b) Sequência dos serviços: O objeto é composto, em sua grande maioria, por serviços cuja relação de dependência entre eles é Início-Término (IT), ou seja, um serviço só começa após o término do outro. Este fator impossibilita o trabalho simultâneo de duas ou mais empresas.

c) Segurança: A 6º Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada é uma Organização Militar (OM) e, portanto, deve atender a critérios rígidos de segurança e controle de suas instalações, material e pessoal. A presença de várias empresas acarretaria o aumento do número de trabalhadores e comprometeria a segurança e dificultaria o controle de entrada e saída de pessoal e material, tornando a OM vulnerável.

- DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS

O serviço consistirá na construção de subestações e rede de energia elétrica, constando dos seguintes serviços:

- Elaboração e aprovação de projeto de medição MT e subestação de energia junto a concessionária de energia local. Só poderá ser dado início na obra após a aprovação do projeto e autorização por parte da concessionária para início da obra;

- Execução da medição e subestações de média tensão;

- Execução da rede de média tensão;

- Apresentação do Coordenograma com as proteções: fusíveis, disjuntor, relés 50/50N/51/51N, corrente de curto-circuito, transformadores e demais componentes do esquema elétrico da OM, conforme normas da RGE SUL, RIC-MT e RIC-BT;

- Apresentar e fornecer a programação dos relés de proteção 50/50N/51/51N;

- Apresentar laudo de comissionamento dos equipamentos de Média Tensão;

- Execução da rede elétrica em baixa tensão e QGBTs;

- Limpeza geral.

- PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos.

- CRONOGRAMA

A Contratada deverá executar os serviços em conformidade com o Cronograma fornecido pela Contratante. Qualquer pedido de alteração do Cronograma deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização da Obra, de forma justificada.

- NOMENCLATURA

No texto desta Especificação Técnica serão usadas, além de outras consagradas pelo uso, as seguintes nomenclaturas:

| ABNT | - Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| CONTRATADA | - Firma com a qual for contratada a execução da obra |
| 6ª Bia AAAe AP | - 6ª Bateria de Artilharia Anti-Aérea Auto Propulsada |
| Cmdo 3ª DE | - Comando da 3ª Divisão de Exército |
| Esc Arq Eng Cmdo 3ª DE | - Escritório de Arquitetura e Engenharia do Comando da 3ª DE |
| CONTRATANTE | - Centro de Instrução de Blindados |
| CREA | - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia |
| FISCALIZAÇÃO | - Engenheiro ou preposto credenciado pela CONTRATANTE |
| CADERNO DE ENCARGOS | - Caderno de Encargos - PINI |

- PROJETOS

Serão fornecidos pela CONTRATANTE os seguintes projetos:

- Projeto básico da medição e subestações transformadora;

- Projeto básico da rede em média e baixa tensão;

Caberá à CONTRATADA a elaboração projetos as built e aprovação junto à Concessionária de energia (RGE Sul) do projeto de configuração do sistema de proteção da medição em média tensão e subestações de energia.

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos, dos projetos, das especificações e da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execução da obra.

Do resultado desta verificação preliminar, obrigatoriamente feita antes do início dos serviços, deverá a CONTRATADA dar imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, apontando discrepâncias, omissões ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressões a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os ônus decorrentes.

Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá alegar engano ou erro de projetos fornecidos com estas especificações para justificar qualquer incorreção na execução da obra ou serviços que não observem a boa técnica.

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, serão adotadas as seguintes posturas:

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os documentos comprobatórios de que foram realizados todos os ensaios preconizados pela mecânica dos solos, de forma a permitir uma análise criteriosa do projeto a ser apresentado pela CONTRATADA, de acordo com o prescrito no capítulo 4 da NBR-6122 (NB-51).

Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser entregues como se segue:

-	uma via em CD-R (plantas geradas pelo software AutoCAD, no formato DWG); e

-	uma via em papel sulfite.

Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser submetidos a uma prévia aprovação da CONTRATANTE, cabendo ainda à primeira, quando legalmente exigido, o encaminhamento de projetos para a aprovação nos órgãos competentes.

Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão obedecer às indicações do Projeto Arquitetônico, normas e especificações do Caderno de Encargos - PINI, da ABNT e de outras normas pertinentes ao assunto.

Os desenhos deverão obedecer às seguintes normas:

- NBR 8196 - Emprego de escalas em desenho técnico;

- NBR 10068 - Folha de desenho - layout e dimensões; e

- NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico.

Quaisquer despesas para a elaboração de projetos (tais como aquelas decorrentes de obtenção de licenças prévias ou definitivas; de aprovação, obtenção de visto ou regularização de projetos em órgãos examinados e autenticados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, permanentemente, cópias dos projetos à disposição da FISCALIZAÇÃO.

Excetuando-se os relativos à instalação do canteiro de obras, quaisquer outros serviços somente serão autorizados após a entrega definitiva dos projetos a cargo da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá providenciar o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os projetos. As ART registradas deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO antes do início efetivo dos serviços.

O pagamento da primeira medição ficará condicionado à apresentação dos Projetos e da ART de projeto e execução da obra pela CONTRATADA.

Taxas e emolumentos (alvará, licenças e habite-se) deverão ser providenciados pela CONTRATADA.

Se qualquer projeto de responsabilidade da CONTRATADA apresentar discrepância, desacordo ou incoerência em relação aos projetos fornecidos com estas especificações, caberá a FISCALIZAÇÃO dirimir a questão, mediante proposta da CONTRATADA.

Durante o andamento da obra, poderá a CONTRATANTE apresentar desenhos suplementares.

Não poderá ser introduzida qualquer modificação nos projetos e especificações fornecidos. As alterações que porventura forem necessárias somente poderão ser efetuadas com a autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO. Neste caso a CONTRATADA se compromete a elaborar o “COMO CONSTRUÍDO” (“AS BUILT”).

Os projetos executivos deverão ser fornecidos com as correções “as built”, plotados em papel sulfite, gramatura mínima 75 g/m², em 2 (duas) vias assinadas, e em mídia com arquivos de extensão “dwg”. Os projetos deverão conter representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo.

- GENERALIDADES

8.1. Modificação das Especificações Técnicas

Não poderá ser introduzida qualquer modificação nas presentes especificações. As alterações que porventura forem necessárias, somente poderão ser efetuadas com a autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

8.2. Conhecimento das Especificações Técnicas e do local do serviço

Cabe à CONTRATADA estudar e analisar, detalhadamente, as presentes especificações, assumindo a responsabilidade solidária pela viabilidade técnica das mesmas. Quaisquer alterações das especificações originais deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes de sua execução, para obtenção de sua aprovação, sem a qual nenhuma modificação poderá ser realizada.

8.3. Documentos Complementares

Serão documentos complementares a esta Especificação Técnica, independente de transcrição, os seguintes:

- Orçamento descritivo.

- Plantas.

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificação Técnica.

- Caderno de Encargos - PINI, adotado como modelo de especificações técnicas pela Diretoria de Obras Militares.

- Instruções Técnicas e Catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

- Livro Diário de Obras, que deverá ser providenciado pela CONTRATADA antes do início da obra, em três vias, com número de páginas suficiente para atender todo o período da obra, com os dados da empresa e seus responsáveis devidamente preenchidos na folha de abertura. Deverá ser anotada, como primeira observação, a data da assinatura do CONTRATO. O pagamento da primeira parcela está condicionado ao preenchimento do Diário de Obras e emissão de ART de projeto e execução.

  - Divergências

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, serão adotadas as seguintes posturas:

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas sobre o Caderno de Encargos - PINI.

- Todos os detalhes e serviços constantes no orçamento descritivo ou nas plantas e não mencionados nestas especificações técnicas ou no orçamento descritivo serão interpretados como partes integrantes do objeto.

- Todos os detalhes e serviços constantes nas especificações técnicas ou nas plantas e não mencionados no orçamento descritivo serão interpretados como partes integrantes do objeto.

  - Materiais

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA deverá fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia dos mesmos.

A CONTRATANTE indicará o local onde poderão ser armazenados os materiais, que serão todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilização dos materiais se fará somente após a respectiva aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO que — a seu critério e em razão de conhecimento, experiência e bom senso — poderá impugná-los sempre que forem julgados em desacordo com as características do projeto ou com as Normas Técnicas Brasileiras.

Será de responsabilidade da CONTRATADA a realização dos ensaios e testes necessários à verificação da perfeita observância das especificações, no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos serviços, de conformidade com as exigências e recomendações das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitação da FISCALIZAÇÃO.

  - Condições de similaridade de materiais

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.

A substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da Fiscalização, por escrito, sendo objeto de registro no Diário de Obras.

A comprovação de similaridade deverá ser feita por intermédio de catálogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de certificação expedidos por órgão público ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

As despesas decorrentes de comprovações, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando necessários, correrão por conta da CONTRATADA.

No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação da FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu substituto.

  - Responsabilidade

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos - PINI e (ou) Especificação Técnica e demais documentos fornecidos, bem como por possíveis danos causados às instalações do 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e a 6ª Bia AAAe AP decorrentes da realização dos ditos serviços.

  - Normas a observar

Toda e qualquer parte da obra só poderá ser executada atendendo simultaneamente - no que couber - às Normas da ABNT, aos Regulamentos das Concessionárias, à Legislação Municipal, ao Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, à Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho e a estas especificações técnicas.

- Verificada qualquer discrepância nos projetos, bem como quanto a Leis, Portarias, Normas ou Regulamentos supervenientes, a Contratada deverá comunicar, por escrito, à Fiscalização, que diligenciará a adequação à legislação pertinente, após o que a Fiscalização autorizará a execução do serviço.

  - Mão-de-obra e administração da obra

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços.

A CONTRATADA deverá possuir pelo menos um Engenheiro Eletricista credenciado pelo CREA como responsável técnico pela obra.

Durante a execução da obra, deverá ser mantido no canteiro, em tempo integral, no mínimo, um mestre de obras, habilitado a tomar decisões e prestar todas as informações que forem solicitadas, referentes aos serviços em execução. O mestre de obras deverá manter consigo uma relação atualizada com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Além disso, deverá coordenar o trabalho de todos os funcionários, sendo vedada a realização de trabalhos braçais que não sejam para orientar seus subordinados.

A CONTRATADA deverá indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do contrato. Todas as convocações da CONTRATANTE deverão ser atendidas em no máximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informações e esclarecimentos solicitados.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificação para a execução de suas tarefas ou que apresente hábitos nocivos e prejudiciais aos usuários da Organização Militar.

A CONTRATADA manterá todo o seu pessoal devidamente uniformizado (botina, calça comprida, blusa, capacete e demais equipamentos de segurança necessários). O nome da CONTRATADA deverá aparecer de forma clara e legível nos uniformes para possibilitar a identificação imediata do trabalhador.

Toda a mão-de-obra necessária à execução completa das presentes especificações, com os respectivos encargos sociais, deverá ser fornecida pela CONTRATADA, assim como orientação e direção técnica dos serviços.

A CONTRATADA obriga-se a substituir toda e qualquer pessoa sob sua responsabilidade funcional que apresente, a critério da CONTRATANTE, conduta incompatível com o ambiente militar. Igual atitude deverá ser tomada com relação a pessoas cuja capacidade técnico-profissional seja julgada insuficiente pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer, antes do início dos serviços, uma relação com o nome e atribuição de todos os funcionários que irão participar da execução da obra, bem como a cópia da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vínculos empregatícios com a CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá apresentar uma declaração de que todos os profissionais alocados para prestação dos serviços estarão regularmente contratados, de acordo com o que estabelece a legislação trabalhista, isentando-se o Ministério da Defesa – Exército Brasileiro de quaisquer responsabilidades de natureza trabalhista inerente às relações entre a prestadora de serviços e seus empregados.

As despesas com combustíveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de emergência, contas com as concessionárias de serviços públicos relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessários à execução dos serviços (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de proteção, bandejas salva-vidas, maquinário, equipamentos e ferramentas) serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Responsabilidade técnica e garantia

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços.

Serão registradas também as ART de execução da obra (em nome do responsável técnico da CONTRATADA) e da fiscalização da obra (em nome do fiscal do Esc Arq Eng Cmdo 3ª DE), ficando o pagamento a cargo da CONTRATADA.

Ao término dos serviços, deverão ser registradas no CREA/RS todas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) referentes às Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos, bem como da FISCALIZAÇÃO da obra.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificações e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos ditos trabalhos.

O pagamento da primeira medição ficará condicionado ao preenchimento do Livro Diário de Obras e emissão das ARTs.

  - Canteiro de obras e limpeza

A FISCALIZAÇÃO juntamente com a Fiscalização Administrativa do 6ª Bia AAAe AP disponibilizará para a CONTRATADA o local para armazenamento do material e estabelecimento do canteiro.

A CONTRATADA deverá conservar o canteiro de obras sempre limpo e organizado, sendo isto verificado periodicamente pela FISCALIZAÇÃO da obra.

  - Organização do canteiro

O canteiro de obras deverá apresentar organização que reflita elevado nível de qualidade.

Todo material destinado à aplicação na obra, apoio à construção, máquinas e equipamentos ou entulho, deverá ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada.

A CONTRATANTE indicará o local onde poderão ser armazenados os materiais, ferramentas e equipamentos, que serão todos fornecidos pela CONTRATADA.

Em nenhuma hipótese, poderá existir qualquer material jogado nas áreas do canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade.

Não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO pretextos para armazenagem incorreta, desorganização das pilhas de material etc.

A FISCALIZAÇÃO determinará à CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado fora dos locais projetados ou a reorganização daqueles cuja armazenagem não se enquadre em padrões de elevada qualidade e produtividade.

  - Segurança do trabalho

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras kit básicos de primeiros socorros, bem como profissional treinado para este fim.

Deverá haver no local da obra equipamentos para proteção e combate a incêndio, na forma da legislação em vigor.

Todas as máquinas e materiais utilizados deverão estar com os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execução da obra deverão estar utilizando os equipamentos de proteção individual previstos.

Será obrigatório para todos os ocupantes do canteiro de obra, inclusive os visitantes, o uso de EPI, conforme a exposição ao risco, tais como: (i) capacete; (ii) botina de couro; (iii) luvas de raspa; (iv) óculos para solda; (v) óculos de acrílico de visão panorâmica; (vi) cinto de segurança; (vii) cinto de segurança tipo pára-quedista; (viii) luvas de borracha; (ix) avental de couro; (x) máscaras contra poeiras; (xi) protetor facial. A CONTRATADA deverá disponibilizar à FISCALIZAÇÃO e aos visitantes tais equipamentos.

O EPI básico para todos os operários será a botina de couro, o capacete e o uniforme de trabalho. Será terminantemente proibida a permanência de qualquer operário descalço, usando chinelo de dedos, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra.

O fornecimento, manutenção e reposição dos uniformes e dos EPI é de obrigação da CONTRATADA, devendo ser fornecidos aos operários sem ônus adicional à CONTRATANTE, que não tenha sido previsto na proposta da CONTRATADA.

Os EPI e uniformes de trabalho deverão estar em perfeito estado de conservação e uso.

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água fria filtrada em copos individuais ou descartáveis a todos os operários.

As áreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverão ser isoladas e sinalizadas de forma que pessoas que transitarem nas proximidades não se acidentem.

O canteiro de obra deverá ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circulação livres.

Será exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz respeito a Medicina e Segurança do Trabalho, em particular a NR-10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE, NR-18- CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO e NR-35 – TRABALHO EM ALTURA.

O não cumprimento às exigências de Segurança e Medicina do Trabalho implicará em penalizações na forma da lei.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

A CONTRATADA deverá aprovar na concessionária de energia elétrica local (RGE Sul) o projeto da medição em MT e subestação de energia, conforme projeto básico fornecido pela CONTRATANTE. Sendo que só poderá ser dado início nos serviços de execução da obra após ser aprovado o projeto junto a concessionária e recebido a autorização para início de obra.

Deverá ser realizada a instalação da cabine de medição em média tensão com disjuntor de MT e relé de proteção 50/51, e subestações de energia, com todos os materiais e equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento.

Deverá ser elaborado e entregue laudo de comissionamento dos equipamentos de média tensão conforme determina as normas técnicas da concessionária de energia.

Deverá ser realizada a instalação da rede de média e baixa tensão, conforme projeto básico, com todos os materiais e equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento.

Deverá ser realizada a instalação de rede de baixa tensão e QGBT para alimentação dos pavilhões, com todos os materiais e equipamentos necessários para o seu perfeito funcionamento.

  - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS

    - Disjuntor de Média Tensão

Disjuntor tripolar a vácuo 15 kV, corrente nominal 630 A, capacidade de ruptura 600 MVA, NBI 125 kV, corrente de interrupção 14kA, corrente de fechamento 40kA, comando frontal, ciclo de operação N1 e N2, acionamento manual, execução fixa, marca BEGHIM ou marca similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Com relés de proteção 50/51 e 50/51N incorporador.

Entregar manuais, ensaios e nota fiscal, tudo para a fiscalização da obra.

    - Instrumentos de Proteção

TC’s: Corrente nominal 50/5 A, NI 34/95 kV, Norma NBR6856/92, classe 15 kV, fator térmico 1,2, exatidão 10B100.

TP’s: Tensão primária 25/1,73 kV fase-terra, tensão secundária 127 VCA, NI 34/95 kV, potência térmica 1000 VA, classe de exatidão 0,3P75.

    - Relé Sobrecorrente

Tensão operação 115 kV, relé digital sobrecorrente trifásico, com neutro, sensor de terra e amperímetro TCC (disparador) e TUC´s incorporado – sem religamento automático função ANSI 50/51F + 50/51N.

Entregar manuais do equipamento e de programação, ensaios e nota fiscal, bem como a programação (configuração) realizada, tudo para a fiscalização da obra.

    - Chave Fusível de Distribuição e Elos Fusíveis

NBI 125 kV, corrente nominal da base 300 A, corrente nominal do porta-fusível 100 A, corrente nominal da lâmina desligadora 300 A, elo 10K.

    - Para-raios Poliméricos

Tensão nominal 15 kV, corrente nominal de descarga 10 kA, corrente suportável 100 kA, blocos varistores de óxido de zinco (ZnO).

    - Chave Seccionadora de Média Tensão

Corrente nominal 630 A, corrente de ruptura 40 kA, sistema de abertura simultâneo, NBI 110 kV.

    - Cabo protegido de Média Tensão

Cabo de cobre 16 mm² e 35 mm², média tensão, isolação 15 kV, encordoamento classe 2, redondo compactado. Os cabos deverão atender às especificações e normas da RGE Sul.

    - Cabos de Alumínio de média tensão

Deverão ser empregados nessa rede cabos de alumínio (CA) bitola 2 AWG 15kV.

    - Caixa de Medição

Caixa de medição de média e baixa tensão, conforme RIC da concessionária de energia elétrica local.

    - Circuitos Alimentadores e Cabos de baixa tensão

Deverá ser instalada a estrutura de alimentação dos pavilhões, com eletrodutos subterrâneos, cabos alimentadores e caixas de inspeção de alvenaria.

Os condutores nos trechos subterrâneos serão utilizados cabos de cobre, unipolares, encordoamento classe 5, 90°C, tensão de isolamento 0,6/1kV, isolação XLPE, antichama, atendendo as normas técnicas NBR 6148, 6881, 6245 e 6812 da ABNT, protegidos por eletroduto fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, seção circular, corrugado, impermeável, anti-chama, de elevada resistência à compressão diametral, alta resistência ao impacto, facilidade de curvatura, marca KANAFLEX ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Para a rede de distribuição aérea deverão ser utilizados cabos de alumínio multiplexados, isolação em XLPE, tensão de isolamento 0,6/1kV, atendendo as normas técnicas NBR 6148, 6880,6245 e 6812 da ABNT, marca PIRELLI, ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os circuitos deverão ser lançados sem emendas, dos quadros até o primeiro ponto de utilização de energia. A partir de então, todas as emendas que necessitem ser feitas, serão executadas dentro de conduletes ou caixas, soldadas e isoladas com fita isolante comum, coberta por fita autofusão.

Logo após a soldagem das conexões e antes da aplicação das fitas isolantes a FISCALIZAÇÃO deverá ser contatada a fim de verificar a qualidade das soldas.

A conexão dos condutores nos barramentos e nos disjuntores deverá ser feita por meio de terminais de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, tratados superficialmente com camada de estanho de 5 a 8 microns, resistentes à corrosão.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão revestidas com fita de borracha uniforme até se obter uma superfície uniforme, onde serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva.

Fita isolante com dorso de PVC e adesivo de borracha sensível à pressão.

Características do Produto:

Deverá a fita apresentar as seguintes características:

_ Alto poder de isolamento elétrico;

_ Excelente resistência à umidade;

_ Boa resistência à abrasão.

_ Espessura (mm) 0,25

_ Cor Preta

_ Adesão ao aço (N/cm) 2,7

_ Adesão ao dorso (N/cm) 1,9

_ Resistência de ruptura (N/cm) 49,0

_ Alongamento (%) 200

_ Tensão Disruptiva (V) 12.000

_ Resistência à isolação (M_) 50.000

_ Resistência à propagação de chama Auto-extinguível

As cores dos condutores dos circuitos deverão obedecer ao seguinte padrão, conforme NBR 5410:

FASE 1.............................................................VERMELHO

FASE 2.............................................................BRANCO

FASE 3.............................................................PRETA

NEUTRO..........................................................AZUL CLARO (OBRIGATORIAMENTE)

TERRA/EQUIPOTENCIALIDADE.........................VERDE (OBRIGATORIAMENTE)

RETORNO........................................................AMARELA

    - Aterramento

Haste de aterramento aço/cobre, 5/8” x 3000 mm com 200 micras de cobre.

Cabo de cobre nu, têmpera meio dura e dura – classe 2 A. Normas NBR 6524 – Têmpera meio dura e NBR 6524 – Têmpera dura.

O borne neutro do transformador, os pára-raios e todas as partes metálicas não destinadas à condução de corrente elétrica serão aterrados por condutor de cobre nu, interligados a uma malha de aterramento composta por hastes do tipo copperweld de 5/8” x 3,00 metros. A resistência ôhmica de aterramento não poderá ser superior a 10 ohms em qualquer época do ano.

Nas hastes de aterramento deverão ser implantadas caixas de inspeção de PVC, 300mm, com tampa de ferro com indicação de aterramento, marca TERMOTÉCNICA ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA obriga-se a não finalizar (fechar as canaletas) o aterramento antes da inspeção pelo FISCAL da obra e deverá apresentar laudo de medição com resistência menor ou igual a 10 ohms.

Nos locais onde haverá retirada ou quebra de piso, a contratada deverá refazer o piso original, ou seja, o piso que for removido para a instalação do aterramento deverá ser restaurado.

Solda exotérmica

1 - Núcleo em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, trefilado;

2 - Revestimento em cobre eletrolítico com condutividade mínima de 83% IACS a 20ºC;

3 - Extremidade inferior e superior chanfradas, conforme indicadas no desenho;

4 - A camada de cobre deve ser depositada na alma de aço por fusão ou eletroposição;

5 - Dimensões indicadas no desenho são em milímetros.

Fig. – Detalhes da Haste de Aterramento.

    - Ferragens

Eletroferragens galvanizadas a fogo.

Conforme ABNT e RIC da Concessionária Local.

    - Terminações Poliméricas

Terminais poliméricos 15 kV, uso externo e uso interno.

Conforme ABNT e RIC da Concessionária Local.

    - Eletrodutos

Conforme ABNT e RIC da Concessionária Local.

Os eletrodutos com instalação externa/aparente deverão ser em aço galvanizado a fogo, bem como, suas curvas, cabeçotes, luvas e conduletes.

Quando os eletrodutos forem instalados em trechos subterrâneos deverão ser fabricados em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, seção circular, corrugado, impermeável, anti-chama, de elevada resistência à compressão diametral, alta resistência ao impacto, facilidade de curvatura, marca KANAFLEX ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

    - Postes

Deverão ser fornecidos e instalados postes de concreto, com comprimento e resistência indicadas em projeto básico, com as seguintes características:

- Material: concreto armado.

- As especificações e dimensionamento dos postes de concreto circular devem ser observadas nas NBR's 8451 e 8452.

- Identificação: os postes devem apresentar as seguintes informações gravadas de forma legível e indelével no concreto: nome ou marca do fabricante; mês/ano de fabricação; comprimento nominal em metros; resistência em daN.

- Inspeção e ensaios conforme a NBR 8451.

    - Isoladores de Média Tensão

Isoladores classe 15 kV tipo Pilar Polimérico e tipo Suspensão Poliméricos, Tensão de Descarga a seco de 85 kV, Tensão de Descarga sob chuva de 55 kV, Carga Mecânica de ruptura à flexão de 136 kN.

Os isoladores devem atender às especificações e normas da concessionária local.

    - Transformador de Distribuição

O transformador deverá ter características conforme indicado a seguir:

- Potência: 225 kVA;

- Refrigeração: Óleo Natural, Ar Natural – Imerso em óleo isolante mineral;

- Tensão Primária: 13,8 kV; Tensão Secundária: 380/220 V;

- Enrolamento Primário: Ligação em Triângulo (Delta);

- Enrolamento Secundário: Estrela com Neutro Acessível;

- Corrente de excitação: 2,3%;

- Perdas em vazio máxima: 765W;

- Perdas totais máximas: 3465W

- Impedância 75º: 4,5%

- Deslocamento Angular: 30º;

- Frequência Nominal: 60 Hz;

O transformador a ser instalado em poste deverá possuir suporte para fixação de pára-raios, conforme padrão da concessionária.

Fig.: Transformador com suporte para pára-raio.

    - Quadro Geral de Baixa Tensão

Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com montagem de embutir quando ao tempo, com estrutura e base soleira em chapa 11USG, com tampas de inspeção laterais presas por parafusos, portas frontais com abertura através de dobradiças e fecho com lingüeta escamoteável, com pintura eletrostática epóxi a pó, na cor RAL 7032 e com proteção das partes vivas por acrílico translúcido. Possuirá barramento isolado de cobre eletrolítico para fases, neutro e terra nas cores padronizadas.

Fig. - Modelo de montagem dos QGBTs.

Os condutores, nas saídas dos disjuntores, deverão ser instalados de modo que fiquem organizados no quadro de distribuição, amarrados por presilhas e identificados por anilhas. A saída do cabeamento deverá ser feita sem cruzamentos com condutores de outros circuitos.

Todos os condutores nos quadros deverão estar com os respectivos conectores terminais de cobre do tipo compressão. Para os terminais com bitola acima de 6 mm² deverão ser do tipo com um furo e uma compressão que deverá ser realizada com alicate especial de compressão. Para conexão dos cabos com bitola menor ou igual a 6 mm² serão utilizados os terminais elétricos laminados com isolamento.

Terminal p/ bitola igual ou inferior a 6 mm²               Terminal para bitola acima de 6 mm²

    - Disjuntores

A proteção dos circuitos alimentadores de energia deverá ser feita por meio de disjuntores tripolares em caixa moldada, 380 V, capacidade de interrupção e corrente nominal dimensionadas de acordo com o nível de curto-circuito do local e com o critério da capacidade de corrente, marca STECK, ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Para cada circuito deverão ser fornecidos e instalados disjuntores termomagnéticos monopolares ou tripolares DIN, 220/380 V, padrão IEC 898, capacidade de interrupção mínima de 3 kA, marca STECK, ou similar previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os disjuntores deverão ser identificados por meio de etiquetas de acrílico, com fundo preto e letras brancas, coladas à tampa interna do quadro e que indiquem o circuito protegido. Simultaneamente os condutores de cada circuito deverão ser identificados por meio de anilhas de PVC.

Para os circuitos especificados em projeto deverão ser fornecidos e instalados dispositivos de proteção contra corrente de fuga e com sensibilidade para correntes de 30 mA. Os disjuntores DR deverão ser acondicionados no quadro de distribuição.Deverão ser instalados dispositivos protetores contra surtos elétricos conforme normas IEC 61643, NBR 5410:2004/IEC 61663-2, grau de proteção IP 20 (proteção contra contatos diretos). Montagem em trilho DIN.

A instalação dos dispositivos protetores contra surtos elétricos deverá ser tal como mostra a figura abaixo:

Fig. – Instalação de Dispositivo Protetor contra Surto Elétrico.

Todos os disjuntores deverão ser identificados por meio de etiquetas de acrílico, com fundo branco e letras pretas, coladas à tampa interna do quadro e que indiquem o circuito protegido. Simultaneamente os condutores de cada circuito deverão ser identificados por meio de anilhas de PVC.

    - Caixas e Conduletes

Devem ser empregadas caixas de derivação:

- Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores da tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas;

- Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores;

- Para dividir a tubulação em trechos não maiores do que 15m;

- As caixas de interruptores, quando próximas de alizares, serão localizadas a, sempre que possível, no mínimo, 10cm desses alizares;

- Diferentes caixas de um mesmo cômodo deverão estar perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

Deverá ser instalada uma caixa de passagem de sobrepor, de alumínio fundido, do tipo condulete, para cada ponto de derivação de circuito, para cada luminária, e para instalação dos interruptores e tomadas de uso geral.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO:

- Fabricada de liga de alumínio-silício de alta resistência mecânica.

- Parafusos em aço, zincados eletroliticamente e bicromatizados.
Tampas intercambiáveis com outros modelos, equipados com tomadas, interruptores, etc.
Rosca BSP.

- Acabamento em pintura eletrostática epóxi-poliéster na cor cinza.

- TODAS as entradas não usadas deverão ser protegidas com tampões plásticos.

| Bitola | Dimensões (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | H |
| 1/2" | 92 | 50 | 50 | 20 |
| 3/4" | 92 | 50 | 50 | 20 |
| 1" | 115 | 60 | 60 | 25 |

Fig.– Dimensões dos conduletes.

Os conduletes deverão ter tampa cega, quando for de passagem.

Quando com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a montagem desses dispositivos, se interruptores e tomadas de 100 x 50 mm (4" x 2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas deverão ser fixadas através das braçadeiras que fixam o eletroduto na alvenaria e não poderão ser furadas.

Para os trechos com eletrodutos subterrâneos deverão ser construídas caixas de inspeção de alvenaria em locais conforme projetos.

Fig. Exemplo da Instalação de Dutos Subterrâneos

    - Interruptores e Tomadas

A tomada deverá atender ao padrão brasileiro, definido pela norma NBR-14136 da ABNT, possuindo as seguintes características:

Formato sextavado;

Três pinos redondos;

Tensão de isolação de 250 V.

Fig. - Padrão de Tomada.

    - Luminárias

As luminárias deverão possuir 01 (uma) lâmpada fluorescente compacta com as características:

- Fluorescente compacta com reator integrado à base;

- Tensão de alimentação de acordo com o indicado no projeto elétrico;

- Potencia de 25 W, conforme indicado no projeto elétrico;

- Fluxo luminoso igual ou superior a 1400 lumens;

- Índice de Reprodução de Cor (IRC) igual ou superior a 75 %;

- Bulbo T-4;

- Base E 27;

- Pó Tri fósforo;

- Vida útil igual ou superior a oito mil horas (8.000 h);

- Garantia do fabricante de um ano;

- Selo do Procel Inmetro de Desempenho em Iluminação.

- A fim de comprovar estes requisitos, a CONTRATADA deverá fornecer, juntamente com as lâmpadas, as especificações do fabricante.

    - Iluminação de Emergência

Deverão ser fornecidas e instaladas luminárias de emergência com 30 LEDs de alto brilho,  dimensão (208x65x40) mm, bateria de lítio 3,7V, 1300 mA, acendimento automático, autonomia mínima de 2 horas. A distribuição das luminárias deverá ser de acordo com a disposição constante no projeto elétrico.

    - Refletores LED

Deverão ser fornecidos e instalados refletores de LED, potência 50W, IP65, para iluminação de áreas externas, resistente a chuva e radiação solar, com lâmpada SUPERLED, temperatura de cor 6000K, superbranco, tensão de alimentação 220V, carcaça em alumínio, com alça de fixação, com ângulo de iluminação de 120º, com garantia mínima de um ano.

    - Cabine de medição e subestação de energia

A cabine de medição abrigada deverá ser executada em alvenaria, atender as normas técnicas da concessionária local e RIC-MT, tendo como referência o projeto básico fornecido pela CONTRATANTE. A subestação em poste simples deverá ser executada conforme o projeto básico fornecido pela CONTRATANTE e deverá atender as normas da concessionária local e RIC-MT. A localização das construções está apresentada no projeto básico.

  - CONSTRUÇÃO CIVIL – CABINE DE MEDIÇÃO

    - Fundações

Para a cabine de medição de média tensão, as fundações deverão ser compostas de sapatas e vigas baldrame de concreto armado.

Após a escavação manual, o fundo da cava deverá ser regularizado e compactado. Em seguida receberá camada de brita corrida com no mínimo 5,0 cm de espessura. As armaduras deverão ser apoiadas sobre espaçadores plásticos ou de argamassa e deverão ser amarrados com arame recozido nº18, de modo que restrinjam totalmente movimentos que prejudiquem seu posicionamento, devido aos esforços de lançamento e vibração do concreto. A resistência característica mínima do concreto fck/28 dias será de 20 MPa. Visando a uma melhor qualidade, as fôrmas deverão ser de madeirite resinado com espessura de 17 mm. As formas somente poderão ser retiradas decorridos 3 dias de concretagem. A cura do concreto deverá ser úmida e mantida por no mínimo 7 dias após o lançamento do concreto. Em seguida, o solo proveniente da escavação deverá ser apiloado manualmente, mediante soquetes.

Todas as paredes externas deverão ser apoiadas em vigas baldrame.

A pavimentação interna deverá ser em concreto armado sobre lastro de brita de 5 cm de espessura. A fundação em radier a ser utilizada deverá ter espessura mínima de 12 cm, fck/28 dias = 20 MPa e  acabamento superficial polido. A cura do concreto deverá ser úmida por no mínimo 7 dias após o acabamento vitrificado superficial. Antes do lançamento do concreto, deverá ser extendida lona plástica de 150 microns sem dobras e emendas.

    - Alvenaria

Antes da execução da primeira fiada, deverá ser aplicada sobre as vigas baldrame, pelo menos 2 demãos cruzadas de tinta betuminosa tipo Vedrapen ou Similar, na largura mínima da alvenaria, acrescido de 15,0cm.

As paredes externas serão em alvenaria 1 vez de tijolo cerâmico furado 10x20x20, assentado com argamassa 1:4 cim / areia, juntas de 12 mm e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos indicados no projeto, conforme NBR 8545.

As paredes internas serão em alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10x20x20, assentado com argamassa 1:2:8 cim /cal / areia, juntas de 12 mm e obedecerão às dimensões e aos alinhamentos indicados no projeto, conforme NBR 8545.

Os tijolos utilizados serão de 1ª qualidade, conforme as características, indicadas na NBR 7171/83 da ABNT.

Deverão ser recozidos, leves, duros, sonoros, não vitrificados, isentos de fragmentos calcários. Deverão ter faces planas, arestas vivas e não apresentarem fendas.

Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que devem se justapor, estas últimas serão chapiscadas de acordo com a especificação respectiva.

Como encunhamento (caso a estrutura superior anteceda à alvenaria), deverá ser utilizada argamassa expansiva ou tijolos maciços em diagonal.

    - Estrutura

Para a cabine de medição de energia deverá ser composta de pilares, vigas, laje do térreo e laje de cobertura maciça, de concreto armado.

Para a cabine de medição de energia deverá ser composta de pilares, vigas, radier e laje de cobertura maciça, de concreto armado.

As vigas superiores e pilares serão executados em concreto estrutural com fck/28 dias = 20 MPa (inclui fornecimento, lançamento, adensamento e desempeno).

A laje de cobertura deverá ser maciça com espessura mínima de 12 cm com concreto estrutural (fck = 20 MPa - inclui fornecimento, lançamento, adensamento e desempeno). A cura do concreto deverá ser úmida e mantida por no mínimo 7 dias após o lançamento do concreto. A laje terá impermeabilização em seu topo com emulsão adesiva à base acrílica, com véu de fibra de vidro e cimento cristalizante TPK11. Em seguida deverá ser executada proteção mecânica com argamassa aditivada de hidrofugante de 2 cm de espessura, no traço 1:3 (cimento / areia média).

A execução da estrutura e o controle da obra deverão ainda obedecer ao prescrito nas seguintes normas: NBR 6118 / 2003 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, NBR 5738 – Moldagem e Cura de Corpos de Prova Cilíndricos ou Prismáticos de Concreto, NBR 5750 – Amostragem de Concreto Fresco, NBR 7212 – Execução de Concreto Dosado em central, NBR 7480 – Barras de Fios de Aço Destinados à Armadura de Concreto Armado, NBR 7480 – Barras de Fios de Aço Destinados à Armadura de Concreto Armado.

    - Esquadrias

Os serviços de serralheria em ferro deverão possuir dimensões especificadas no projeto e serem executados com perfis laminados, de espessura nunca inferior a 1/8”, ou com perfis de chapa nº 14 dobrada a frio. As janelas, portas e quadros fixos em ferro laminado, terão de ser executados com perfis de dimensões compatíveis com os seguintes parâmetros mínimos:

- caixilhos fixos, com ou sem ventilação permanente: perfis ”T” e “L” de ¾” em todos os quadros;

- portas: perfis “T” e “L” de ¼” na estrutura da folha, barras chatas de ¼” em eventuais travessas de reforço interno e chapa nº 14 nas almofadas internas e externas.

Na porta e janelas serão afixadas placas com os dizeres “Perigo – Alta Tensão”.

    - Revestimentos

CHAPISCO

Antes do início do revestimento das paredes, estas deverão ser limpas à vassoura ou escova e abundantemente molhadas, sendo obrigatório o uso de mangueiras de jato contínuo, para o total umedecimento das superfícies a revestir.

As superfícies das alvenarias e superfícies de concreto receberão a aplicação de uma camada de chapisco constituído do lançamento vigoroso a colher da argamassa de cimento e areia grossa no traço em volume de 1:3, com espessura máxima de 5 mm.

A argamassa deverá ser suficientemente fluída para garantir o lançamento manual e a aderência inicial e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhável apiloar, ou jatear areia antes de chapiscar.

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.

EMBOÇO

Todas as alvenarias e lajes previstas para receberem pintura acrílica serão emboçadas com argamassa.

Após a pega completa da argamassa de assentamento das alvenarias e do chapisco prévio e embutidas todas as tubulações, deverá ser aplicada uma única camada de revestimento com emboço paulista que será constituído de cimento e areia no traço 1:4.

O emboço deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e sarrafeado, tendo como gabaritos faixas “mestras” verticais, executadas, previamente, com o mesmo tipo de argamassa. O parâmetro final deverá apresentar superfície lisa e espessura máxima de 2cm O aspecto final deve apresentar-se uniforme, sem falhas, fissuras de retração ou descontinuidades, resultando em superfície absolutamente plana. Norma de referência: NBR 13281 – Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes e Tetos – Requisitos.

REBOCO

Deverá ser executado reboco na alvenaria nova.

O reboco deverá ser iniciado após a cura da camada de emboço. A espessura da camada de reboco deverá ter no máximo 5 mm.

O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e manutenção.

O reboco deverá aderir bem ao emboço e, preferencialmente, ter resistência inferior a este.

Deverá possuir textura e composição uniforme.

    - Pavimentação

A pavimentação interna da cabine de medição deverá ser em concreto armado sobre lastro de brita de 5 cm de espessura. O piso de concreto a ser utilizado deverá ter espessura mínima de 12 cm, fck/28 dias = 20 MPa e  acabamento superficial polido. A cura do mesmo deverá ser úmida por no mínimo 7 dias após o acabamento vitrificado superficial. Antes do lançamento do concreto, deverá ser extendida lona plástica de 150 microns sem dobras e emendas.

    - Pintura

PINTURA ACRÍLICA

As paredes e tetos serão pintadas com tinta acrílica.

Serão aplicadas, obrigatoriamente, 2 (duas) demãos de tinta. A tinta acrílica deverá ser do mesmo fabricante tendo como referência as marcas Renner, Ypiranga, Suvinil ou similar. Sobre todas as superfícies pintadas deverão ser aplicadas 2 (duas) demãos de Selador incolor da mesma marca da tinta acrílica.

PINTURA ESMALTE

As esquadrias metálicas deverão receber pintura esmalte sintético brilhante. Deve ser aplicada sobre a superfície preparada e retocada, limpa, seca e livre de graxa A base receberá uma demão de Zarcão. Deve-se espalhar uniformemente a tinta sobre a superfície com uma trincha de cerdas longas, passando-a no sentido da parte não pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, exercendo pouca pressão. A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem da primeira, com intervalo de tempo mínimo de 10 horas, salvo recomendação do fabricante. Deve-se evitar a formação de sulcos na película da pintura e, em dias chuvosos, não é recomendável aplicar a tinta em peças expostas.

  - Limpeza e Remoção de Entulho

Serão lavados, convenientemente, todos os pisos internos, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas ou manchas de argamassa.

Todas as dependências da benfeitoria, calçadas e áreas envolvidas pela obra, serão entregues totalmente limpas e isentas de entulhos, manchas de tinta ou argamassa.

Os entulhos e demais materiais inservíveis deverão ser removidos para local apropriado fora do aquartelamento. O desentulho deverá ser feito periodicamente, em áreas próximas, apropriadas ou previstas para tanto, evitando-se acúmulos que dificultem o andamento da obra.

  - ENTREGA da obra

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, asfalto, áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas - deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e áreas envolvidas pela obra serão entregues totalmente limpos e isentos de entulho.

Todos os danos decorrentes da construção, como por exemplo, os danos em via asfaltada, calçadas, meios-fios, alambrados, áreas cimentadas, áreas verdes, redes de energia, redes hidrossanitárias e pluviais, deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo de pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.

Santa Maria - RS, 04 de maio de 2017.

________________________________________________

ÉDSON RODRIGO THOMAS – 1º Ten

## Adj Esc Arq Eng Cmdo 3ª DE

Eng Civil Crea RS/171628

________________________________________________

JEFERSON PRATES MARQUES – 1º Ten

## Adj Esc Arq Eng Cmdo 3ª DE

Eng Eletricista Crea RS/182322

ANEXOS

ANEXO A – MODELO DE DIÁRIO DE OBRA

| No:_______ DIÁRIO DE OBRA _______ Via |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Data: |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  | Sábado |  |  |  |  | Domingo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feira |  |  | 2. Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doc.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prazo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias decorridos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Contratante: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dias restantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data concl.: |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
| ANDAMENTO E OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Tempo: |  |  |  |  | Bom |  |  |  |  |  |  |  |  | Com chuva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duração: |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Acidentes ocorridos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Efetivo de trabalhadores: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Serviços em andamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Serviços concluídos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Serviços refeitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Fatores que impedem o desenvolvimento normal da obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Aditivos celebrados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Consulta à Fiscalização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Parecer da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Responsável Contratada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Destino das vias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Responsável Fiscalização: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  | 1a |  |  |  |  |  |  | 2a |  |  |  |  | 3a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obra |  |  |  |  |  |  | Fiscalização |  |  |  |  | Contratada |  |  |  |  |  |  |  |